南文体旅〔2020〕63号

南安市文化体育和旅游局关于印发《全市

文体旅系统消防安全领域大排查大整治

工作方案》的通知

各科室、所属事业单位、文化市场综合执法大队：

现将《全市文体旅系统消防安全领域大排查大整治工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

南安市文化体育和旅游局

2020年4月24日

（此件主动公开）

全市文体旅系统消防安全领域大排查大整治工作方案

为深刻汲取鲤城区欣佳酒店“3.7”坍塌事故教训，切实做好全市文体旅系统安全生产和消防工作，根据市安全隐患大排查大整治指挥部的工作要求及统一部署，决定即日起至2020年12月31日在全市文体旅系统开展全面、彻底的消防安全领域大排查大整治，特制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，结合疫情防控和经济社会发展工作重点，紧紧盯住文体旅系统要害场所和关键区域，以“防大火”为目标，“不亡人”为底线，动员一切力量、全面拉网排查，不放过任何一个漏洞、任何一个盲点、任何一个隐患，及时消除安全风险、守住安全红线，进一步提升文体旅系统火灾防控能力，确保全市文体旅系统安全生产形势持续安定稳定。

二、组织架构

市文体旅局安全生产百日攻坚、安全生产大排查大整治专项行动领导小组暨安全生产服务小分队负责组织开展全市文体旅系统消防安全领域大排查大整治工作。

三、整治重点和责任分工

（一）“三合一”场所。重点排查部门审批、管理的文化市场经营单位、星级饭店、体育场所等重点场所“三合一”隐患。重点整治违规使用“三合板”、可燃彩钢板等易燃可燃材料用作隔墙或装修装饰，防火分隔不到位，安全疏散条件不足，违规存放易燃易爆危险品，消防设施未配置或损坏停用，电动自行车违规停放充电，用火用电不规范，单位人员不懂本场所火灾危害性，不会报火警、不会使用灭火器、不会组织疏散逃生等隐患问题。对一时难以整改的，依法督促有关单位制定整改方案，通过采取“关、停、改、搬、防”等有效措施迅速整改，并定期组织开展督导回访。

（二）消防车通道。按照“先急后缓”原则，制定实施“一楼一策”消防车通道治理方案，4月30日前，完成文博单位、星级饭店、文化市场经营单位、体育场所的消防车通道标线标志施划和消防车通道障碍物清理工作。局机关各有关科室要督促各企事业单位、局所属单位按照《消防车通道的标识设置范例》（附件5）进行标线标志施划，清理消防车通道违法停放车辆，违章搭建构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物。局机关各科室、所属各单位应实时建立本单位消防车通道整治工作台账，存档备查。

（三）重大火灾隐患单位及区域性火灾隐患。局机关各科室要对文体旅系统消防安全形势进行分析研判，找准最薄弱环节和最不放心场所，结合本地实际，因地制宜，开展有针对性的治理工作。对存在突出隐患问题及其他容易造成群死群伤的重大隐患单位，要加强督促整改，确保按期整改到位。对新增摸排的重大风险单位或拒不改正、难以解决的突出消防安全问题，要填写《消防安全突出隐患问题汇总表》（附件2）报送至局市场管理科。

（四）消防安全大宣传大培训。要充分借助广播、电视、报纸等传统媒体以及“双微一抖”等各种新媒体，普及消防安全常识，曝光消防安全隐患，并加大对专项大排查大整治工作的宣传报道。要充分利用文体旅系统场所电子屏幕广泛播出消防安全公益广告、知识短片、宣传标语。要广泛组织张贴、悬挂标语、横幅，利用橱窗、公告栏开展宣传。要通过运营商短信、工作微信群，及时推送各类消防安全宣传提醒。要加大政府购买消防培训服务力度，深入开展文体旅系统从业人员和重点人群的常态化培训和宣传教育，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。

（五）其他领域消防安全检查。局机关各科室、所属各单位应将房屋安全、涉疫场所及人员密集场所消防安全纳入安全隐患大排查大整治内容，将消防安全与行业安全工作同部署、同落实、同跟踪。开展各领域安全整治时，对照《涉疫集中观察场所消防安全检查表》《人员密集场所消防安全检查表》（附件6）逐家进行督导检查，每日汇总消防安全检查情况，填写《文体旅领域消防安全检查统计表》（附件1）。

四、工作流程

本次消防领域大排查大整治不分阶段、不分步骤，各单位要立即行动，结合全市安全生产隐患排查整治工作开展消防安全隐患摸排治理，坚决杜绝“隐患查不出来、整不下去”问题，将严查严改贯穿大排查大整治全过程。

（一）发动单位自查。局机关各科室、所属各单位要通过召开约谈会、座谈会或通过网络直播、发布通告等方式，广泛发动文体旅系统各企事业单位对照检查标准，自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，张贴消防安全承诺书，向社会公开消防安全责任人、管理人，并承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施，填写《单位消防安全自评自查自改和消防安全承诺情况登记表》（附件4）。并收集掌握本行业系统领域的《登记表》。局机关各科室、所属各单位要对企事业单位自查情况进行汇总分析，查找薄弱环节和隐患突出单位。

（二）部门集中排查。局机关各科室、所属各单位要按照法律法规和《泉州市人民政府办公室关于贯彻落实福建省消防安全责任制实施办法的若干意见》（泉政办〔2020〕10 号）规定的消防安全职责和整治重点、要求，结合企事业单位自查自改情况，开展集中排查，对发现的隐患建立问题清单、责任清单，逐项列出整改时间表、明确责任人，定期照单对账、照单销账。排查整治台账要逐家登记存档备查，具体可参考《消防安全大排查大整治汇总表（式样）》（附件3）。

（三）分类整改验收。局机关各科室、所属各单位在全面排查的基础上，要严格落实隐患闭环管理，做到“谁排查、谁督改”。对能立即整改的，要督促有关单位及时予以整改，对需限期改正的，严格督促单位做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，确保整改期间消防安全。对拒不改正的或存在突出风险隐患且发生火灾容易造成较大或群死群伤后果的，提请市政府组织相关部门研究，采取其他综合性措施督促整改验收。

五、工作措施

（一）实行领导挂钩整治。局机关各科室、所属各单位要建立消防安全突出问题库，对排查发现的突出消防安全问题或长期停滞不前、得不到整改的“疑难杂症”问题进行汇总督办，实行领导挂钩整治。按照属地管理和“三个必须”的原则，提请市政府挂钩整治，协调解决整治过程中存在的问题，协助落实人、财、物等资源保障，督促业主单位落实整治主体责任，适时组织对整治情况进行验收并销号，确保按时序进度完成整治。

（二）推广技防物防措施。局机关各科室、所属各单位要鼓励文体旅系统各企事业单位安装NB-IoT“智能烟感”、简易喷淋等简易消防设施，提高火灾防范能力。针对电气火灾高发特点，要按照《泉州市智慧用电安全建设行动方案》（泉安委〔2019〕29号）要求，大力推广智能型电气火灾监控系统、电动自行车智能充电桩系统大力推进智慧用电安全建设。

（三）纳入失信联合惩戒。对严重失信、隐患久拖不改的单位及其负责人，纳入消防安全失信“黑名单”，实施联合惩戒。落实举报奖励制度，发动群众举报火灾隐患和违法行为。依托各类媒体加大火灾隐患曝光和消防安全不良行为公布力度，切实形成强大舆论声势。及时上报曝光单位隐患，以案说法、以案警示，通过舆论监督形成整治声势。

六、工作要求

（一）强化组织领导。局机关各科室、所属各单位要高度重视，按照《泉州市人民政府办公室关于贯彻落实福建省消防安全责任制实施办法的若干意见》（泉政办〔2020〕10 号），加强文体旅系统消防安全管理，加强对行业消防安全监督检查工作的组织领导，有效组织协调开展有针对性的行业消防安全监督检查。

（二）强化联合整治。局机关各科室、所属各单位要落实“三个必须”要求，深入贯彻落实《福建省消防安全责任制实施办法》和《泉州市人民政府办公室关于贯彻落实福建省消防安全责任制实施办法的若干意见》相关要求，加强分工协作、协调配合，强化隐患防控和应急联动，合力提升防范化解重大消防安全风险水平。

（三）强化督导问责。局机关各科室、所属各单位要将消防安全工作纳入行业领域的整治内容，同步开展排查整治，形成常态化工作机制，坚决防止走形式、简单化、一阵风。对消防安全责任不落实、工作措施不到位，将追究有关单位和人员责任。对发生亡人和造成重大社会影响的火灾事故，将从严从重追究相关单位和人员的责任。

（四）规范信息报送。局机关各科室要收集汇总有关数据，并于每天15:00前，填报《各领域消防安全检查统计表》（附件1），每周五12:00前填报《消防安全突出隐患问题汇总表》（附件2）和《消防安全大排查大整治汇总表（式样）》（附件3）。6月15日前将《单位消防安全自评自查自改和消防安全承诺情况登记表》（附件4）、《涉疫集中观察场所消防安全检查表》《人员密集场所消防安全检查表》（附件6）汇总至市场管理科（邮箱：nawtx9233@163.com，电话：86389233）。

附件: 1.消防安全检查统计表

2.消防安全突出隐患问题汇总表（样稿）

3.各领域消防安全大排查大整治汇总表（式样）

4.单位消防安全自评自查自改和消防安全承诺登记

表（式样）

5.消防车通道的标识设置范例（式样）

6.涉疫集中观察场所、人员密集场所消防安全检查表

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全检查统计表(本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 场所类型 | 消防安全检查情况 |  |  |  | 火灾隐患整改情况 |  |  |  | “三合一” |  | 消防车道划线、清理情况 |  |  | 消防宣传情况 |  | 技防应用数 |  |  |  | 执法情况 |
|  |  | 单位底数（家） | 收集《单位自查登记表》（份） | 当日排查或督导抽查单位场所（家） | 累计排查或督导抽查单位场所（家） | 当日发现火灾隐患（家） | 累计发现火灾隐患（家） | 已整改火灾隐患（家） | 重大风险隐患（家、处） | 累计排查发现（家） | 整改（家） | 完成划线、标志（家） | 清理车道障碍物（家） | 执法处罚（起） | 组织消防宣传培训或演练（次） | 发放消防宣传资料或短信（份、条） | 简易喷淋（套） | 独立式感烟探测器（个） | 电气火灾监控系统（个） | 电动自行车集中充电场所（个） | 涉及消防安全问题的执法检查情况 |
| 人员密集 场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期改正 家，停产停业整改 家，取缔关闭 家，罚款 起，罚款 元。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期改正 家，停产停业整改 家，取缔关闭 家，罚款 起，罚款 元。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期改正 家，停产停业整改 家，取缔关闭 家，罚款 起，罚款 元。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期改正 家，停产停业整改 家，取缔关闭 家，罚款 起，罚款 元。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期改正 家，停产停业整改 家，取缔关闭 家，罚款 起，罚款 元。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期改正 家，停产停业整改 家，取缔关闭 家，罚款 起，罚款 元。 |
|  | 累计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期改正 家，停产停业整改 家，取缔关闭 家，罚款 起，罚款 元。 |
| 备注 | 1.本表由市局各科室填报，填报范围为本级及局直属单位，央属、省属、市属企事业单位。 2..各科室要对应工作数据，建立具体的整治台账。 4.表格无特殊标注的，均填写累计数据。 5.如有新增重大风险隐患，请另附《消防安全突出隐患问题汇总表》（截点：每周四上午下班前）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全突出隐患问题汇总表（样稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意：对排查新增发现的重大风险单位及突出消防安全问题请增行填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重大安全生产问题内容 | 问题类型 | 整治措施 | 整治期限 | 整治主体/责任人 | 主管部门 | 党委、政府/ 责任人 | 整改情况 | 整改进度 |

附件3

| 领域消防安全大排查大整治汇总表（式样） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检查时间 | 单位名称 | 地址 | 发现的隐患问题 | 整改时限 | 督改人员 | 整改销号情况 |
| 共排查单位场所**家，发现存在隐患单位***家、隐患*** 处，已完成整改***家、未整改隐患**处，整改率分别为*** %、**%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.本表填报对象为市局各科室。 2 .每个场所及隐患对应一个编号，不得随意调整和变更。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

单位消防安全自评自查自改和消防

安全承诺登记表（式样）

填报单位（印章）：         填表人：           联系方式：          填报时间：   年  月  日

| 单位（法人） 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会 信用代码 |  |  |  | 选填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（场所） 实际名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 市 县（市、区） 镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 责任人 |  |  |  | 消防安全管理人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否自主 消防安全管理 | 是□ 否□ |  |  | 消防安全管理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直属上级单位 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位与所在建筑关系 | 同一建筑 □ |  |  |  |  |  |  | 单位的经营活动场所是否涉及地下 |  |  |  | 是□ 否□ |  | 是否设在建筑底层沿街（商业综合体除外） |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 使用局部 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 涵盖多栋建筑 □ |  |  |  | 建筑 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（场所） 面积（m2） |  |  | 所处建筑部位 |  |  |  |  | 所在建筑物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建成年代 |  |  |  |  |
| 建筑层数 【建筑面积】 | 地上 |  | 层 m2 |  |  |  |  | 建筑高度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下 |  | 层 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施设置 | 火灾自动报警系统□ 自动灭火系统□ 室内消火栓系统□ 防排烟系统□ 消防应急照明和疏散指示标志□ 独立式点型感烟探测器□ 简易喷水系统□ 消防软管卷盘或轻便消防水龙□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防控制室设置 | 是否设有消防控制室 | 是□ 否□ |  |  |  | 是否为消防控制室主管单位 |  |  |  |  | 是□ 否□ |  | 独立□ 合用□ |  |  |  |  | 消控室持证上岗人数 |  |  | 人 |
| 微型消防站组建情况 | 是否组建微型消防站 | 是□ 否□ |  |  |  | 微型消防站人数 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突出问题项目 | 突出问题细项表现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在问题及整改措施 |  |  |  |  |  |  |
| 违规使用易燃可燃材料装修装饰 | 1.人员密集场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.员工宿舍采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.公共娱乐场所、商场市场等使用大量易燃可燃材料装饰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 不到位 | 4.建筑地下与地上部分、住宅与非住宅部分未按规范进行防火分隔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施缺失或者损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处封堵不严密。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.楼梯间、前室常闭式防火门敞开。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏散通道 不畅通 | 8.疏散通道、安全出口数量不足或者被封闭、堵塞、占用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违规存放 易燃易爆危险品 | 10.人员密集场所违规使用、储存易燃易爆危险品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.群租房、商场市场、施工工地等场所违规堆放易燃可燃物品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.劳动密集型企业生产车间等场所超量存放易燃易爆原材料或者半成品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施损坏 停用 | 13.火灾自动报警系统停用或者不能正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.消防水泵控制柜处于手动控制状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施不能正常联动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动自行车违规停放充电 | 17.停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.停放位置与周围可燃物未落实防火措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.采取“飞线”、入户等方式违规充电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点岗位人员 责任不落实 | 20.单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常管理机制 不健全 | 23.单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.未定期开展防火检查巡查，并如实登记报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.未及时整改消除隐患问题，并落实安全防范措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传教育培训 不深入 | 26.单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他问题及采取的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全 承诺情况 | 本场所不存在突出风险 □ 本场所已落实防范措施 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“单位类型”栏按下列类别填写：商场市场、劳动密集型企业、公共娱乐场所、群租房、宾

馆饭店、高层建筑、养老院或其他；

2.本表一式两份，一份单位存档，一份报行业部门备案，对无主管部门的报属地乡镇（街道）。

附件5

消防车通道的标识设置范例（式样）

根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》和国家标准《道路交通标志和标线》（GB-5768-2017）的有关规定，对单位或者住宅区内的消防车通道沿途实行标志和标线标识管理。

在消防车通道路侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线；无缘石的道路应当在路面上施划禁止停车标线，标线为黄色单实线，距路面边缘30 厘米，线宽15 厘米。详见图1。

消防车通道出入口禁停标线及路面警示标志示例

消防车通道禁止占用警示牌示例

图1：消防车通道路侧禁停标线及路面警示标志示例

消防车通道沿途每隔20 米距离在路面中央施划黄色方框线，在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样。详见图2。

消防车道

禁止占用

线宽20厘米

图2：消防车通道路面中央警示标志示例

在单位或者住宅区的消防车通道出入口路面，按照消防车通道净宽施划禁停标线，标线为黄色网状实线，外边框线宽20 厘米，内部网格线宽10 厘米，内部网格线与外边框夹角45 度，标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样，详见图3；在消防车通道两侧设置醒目的警示标牌，提示严禁占用消防车道，违者将承担相应法律责任等内容，详见图4。

图3：消防车通道出入口禁停标线及路面警示标志示例

图4：消防车通道禁止占用警示牌示例

附件6

“涉疫集中观察场所”消防安全检查记录表

检查时间：20    年   月   日   时        编号：〔   〕第       号

| 被检查单位（场所）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址（所在建筑名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全责任人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| □消防安全重点单位 □人员密集场所 □公众聚集场所 □其他单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |  |  |
| 消防安全主体责任落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全制度 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 灭火和应急疏散预案 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 员工消防安全培训 |  |  |  |  | □有记录 □无记录 □有,但不符合规定 |  |  |  |  |  |
| 是否落实每日防火检查和夜间巡查，对重点部位和持续运转的用电、用氧设备是否定时开展检查巡查 |  |  |  |  | □有记录 □无记录 □有,但不符合规定 |  |  |  |  |  |
| 开展1次消防演练 |  |  |  |  | □有记录 □无记录 □有,但不符合规定 |  |  |  |  |  |
| □不涉及 | 重点单位是否建立消防档案 |  |  |  | □有 □无 □不符合要求 |  |  |  |  |  |
| □不涉及 | 重点单位是否确定消防重点部位 |  |  |  | □确定 □未确定 |  |  |  |  |  |
| □不涉及 | 属于人员密集场所的重点单位是否确定承担灭火和组织疏散任务的人员 （属于重点单位的核查） |  |  |  | □确定 □未确定 |  |  |  |  |  |
| □不涉及 | 设有消防控制室的单位是否落实 消防控制室管理 |  |  |  | 在岗人数 人 值班记录□有 □无 值班人员未持证上岗 □是 □否 消防联动控制设备运行情况□正常 □不正常 值班人员未熟悉消防设施操作和应急处置 □是 □否 |  |  |  |  |  |
| □不涉及 | 未建立专职、志愿消防队伍 或微型消防站，并定期组织训练演练 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 用火用电管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵房、锅炉房、配电房、发电机房、住院区、门诊区、药品库房、供氧站、高压氧舱、胶片室等重点部位未落实防火防爆措施 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 医护人员集中住宿场所内电器设备、照明灯具以及电气线路敷设未与周围可燃物保持足够的安全距离 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 酒精、乙醚等易燃易爆化学物品未落实专人管理、登记制度和限量存储制度等情况 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 电动自行车在室内、走道、楼梯间、门厅、安全出口处违规停放、充电。 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 消防设施器材情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □不涉及 | 消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养 |  |  |  |  |  | □无记录 □委托消防技术服务机构实施检测和维修保养 |  |  |  |
| □不涉及 | 消防技术服务机构依法对建筑消防设施进行日常管理、维修保养和检测情况 |  |  |  |  |  | 消防技术服务机构名称： 最近一次委托维保检测时间： 报告编号： |  |  |  |
| □不涉及 | 对维修保养、检测时发现消防设施器材未保持完好有效 未保持完好有效的，落实整改工作 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 建筑防火和安全疏散情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □不涉及 | 高层建筑的消防登高救援场地 |  |  |  |  |  |  | 抽查部位： □正常 □被占用 |  |  |
| □不涉及 | 公众聚集场所采用易燃可燃材料装修装饰 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| □不涉及 | 人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  |  |  |  |  | 抽查部位： □是 □否 |  |  |
| 消防车通道 |  |  |  |  |  |  |  | 抽查部位： □畅通 □不畅通 |  |  |
| 安全出口 |  |  |  |  |  |  |  | 抽查部位： □畅通 □不畅通 |  |  |
| 检查发现的具体问题及处理情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检查对象随同 检查人员（签名） |  |  |  | 执法检查 人员（签名） |  |  |  |  |  |  |

此表一份交被检查单位，一份存档。

人员密集场所（九小场所）消防安全检查表

检查时间：   年   月   日   时            编号：〔   〕第       号

| 被检查单位（场所）名称 |  |  |  | 地 址（所在 建筑名称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 存在下列情形之一的为（重大危险级） £是 £否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在“三合一”隐患 |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |
| 建筑消防设施（双自动系统、室内消火栓）严重损坏，不再具备防火灭火功能的 |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |
| 疏散通道、安全出口数量少于2个或者严重堵塞， 已不具备安全疏散条件的 |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |
| 未公布消防安全责任人、管理人及其职责以及自主开展评估风险、自主检查安全和自主整改隐患并作出消防安全承诺 |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |
| 消防安全制度、灭火和应急疏散预案 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |
| 是否开展员工消防安全培训、开展消防演练 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |
| 设有消防控制室的单位是否落实 消防控制室管理 |  |  |  |  | 在岗人数 人 值班记录□有 □无 值班人员未持证上岗 □是 □否 消防联动控制设备运行情况□ 正常 □不正常 |  |  |
| 消防设施、器材、消防安全标志 定期组织维修保养 |  |  |  |  | □自行实施检测和维修保养□有记录□无记录 □委托消防技术服务机构实施检测和维修保养 |  |  |
| 消防设施器材未保持完好有效 |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |
| 外墙门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |
| 私拉乱接电气线路，电气线路未穿管敷设 |  |  |  |  | £是 £否 |  |  |
| 消防车通道 |  |  |  |  | £畅通 £不畅通 |  |  |
| 安全出口、疏散通道 |  |  |  |  | £畅通 £不畅通 |  |  |
| 检查发现的具体问题及处理情况： 以上问题责令你单位（ 场所）于 月 日前改正，改正期间，你单位（场所）应当采取措施，确保消防安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检查对象随同 检查人员（签名） |  |  | 检查人员 （签名） |  |  |  |  |

此表一份交被检查单位，一份存档。

南安市文化体育和旅游局办公室           2020年4月24日印发