附件1

东田镇小作坊小加工厂、出租仓库生产经营

场所安全隐患排查处置情况表

填表单位： 填表人： 联系电话： 填表时间： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  生产经营主体基本信息 | 房屋安全隐患 | 消防安全隐患 |  |
| 序号 | 生产经营主体名称（无字号名称的填经营者姓名） | 住所（生产经营场所） | 经营范围 | 联系电话 | 是否办理营业执照（已办照的填统一社会信用代码，未取得的填否) | 是否取得许可审批（取得的填许可审批名称，未办照的填否） | 隐患类型 | 已采取处置措施及处置情况 | 可否作为生产经营场所 | 隐患类型 | 已采取处置措施及处置情况 | 可否作为生产经营场所 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  | □重大隐患 □一般隐患□暂无隐患 |  |  | □重大隐患 □一般隐患□暂无隐患 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □重大隐患 □一般隐患□暂无隐患 |  |  | □重大隐患 □一般隐患□暂无隐患 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □重大隐患 □一般隐患□暂无隐患 |  |  | □重大隐患 □一般隐患□暂无隐患 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □重大隐患 □一般隐患□暂无隐患 |  |  | □重大隐患 □一般隐患□暂无隐患 |  |  |  |

附件2

南安市小作坊小加工厂和出租仓库

消防安全导则

一、每层的安全出口不应少于2个。

二、二层及以上每层应至少设2部疏散楼梯，楼梯形式应为封闭楼梯间或室外楼梯。

三、二层及二层以上的外窗或阳台不应设置封闭栅栏或广告牌（如有设置，应在栅栏设置从内部易于开启的逃生窗）。

四、建筑内应设置室内消火栓系统（有条件的，应设置局部喷淋灭火系统，条件确实困难的可设置消防软管卷盘[轻便消防水龙]）

五、建筑内应配备灭火器、消防应急照明。

六、建筑内应设置易于操作的火灾警报装置或警铃，一旦确认火灾，各层均能收到报警声音。

七、不得私拉乱接电线；电气线路应采用铜芯导线；电气线路明敷时应穿金属管或阻燃塑料套管。

八、建筑内物品陈列堆放要规范有序，不得占用、堵塞疏散通道、安全出口及楼梯间，且与电器设备保持安全距离。

九、仓库宜设于顶层；仓库与生产车间之间应采用实体墙分隔，当墙上确需开门时，应为常闭防火门。

十、小生产加工场所负责人要定期组织对员工进行消防安全培训，使员工能够做好会报火警，会逃生自救，会使用灭火器材。

十一、每日应开展不少于1次的防火巡查；每月应开展不少于1次全场所的消防安全检查。

十二、建筑内严禁设置人员住宿；确有需要设置的，应符合下列规定：

（一）住宿部分与生产、储存部分应用实体墙完全分隔。

（二）住宿部分和生产、储存部分应分别设置独立的疏散楼梯。

（三）住宿人数不超过20人。

附件3

南安市小作坊小加工厂和出租仓库消防安全检查表

检查时间： 年 月 日 时 编号：〔 〕第 号

|  |  |
| --- | --- |
| 被检查单位（场所）名称 |  |
| 地 址（所在建筑名称） |  |
| 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  |
| 存在下列三种情形之一的为（重大危险级） □是 □否 |
| 存在“三合一”隐患 | □是 □否 |
| 建筑消防设施（消火栓、软管卷盘）严重损坏，不再具备防火灭火功能 | □是 □否 |
| 疏散通道、安全出口数量少于2个或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件 | □是 □否 |
| 检查项目 | 检查情况 |
| 企业未落实消防安全主体责任，明确逐级和岗位消防安全职责，确定消防安全责任人 | □是 □否 |
| 对承包、租赁或委托经营管理的企业，当事人未在订立的合同中依照有关规定明确各方消防安全责任 | □是 □否 |
| 电、气焊等特殊工种人员无持证上岗资格，未制定落实动火审批制度，未掌握火灾预防、扑救措施 | □是 □否 |
| 私拉乱接电气线路，电气线路明敷时未穿金属管或阻燃塑料套管，超负荷使用电气设备 | □是 □否 |
| 产生高温或使用明火的生产设备在生产使用期间没有专人看管 | □是 □否 |
| 消防安全重点部位、易燃易爆危险品未明确责任人员管理，设立标识牌，制定应急处置预案 | □是 □否 |
| 未组织实施防火检查（每日不少于1次防火巡查，每月不少于1次全场所检查）和火灾隐患整改工作 | □是 □否 |
| 未设置室内消火栓或软管卷盘、灭火器、消防应急照明、易于操作的火灾警报装置或警铃等消防设施、灭火器材并完好有效 | □是 □否 |
| 每个物品堆垛面积大于150㎡，堆垛间距小于1m主通道小于2m ，占用、堵塞疏散通道、安全出口及楼梯间，且未与电器设备保持安全距离 | □是 □否 |
| 照明灯具、电取暖设备表面的高温部位未与可燃物保持安全距离 | □是 □否 |
| 消防车道、疏散通道和安全出口未保持畅通 | □是 □否 |
| 未对员工开展消防安全教育和培训，未组织消防安全灭火和应急疏散演练 | □是 □否 |
| 检查发现的具体问题及处理情况：以上问题责令你单位（ 场所）于　　月　　日前改正，改正期间，你单位（场所）应当采取措施，确保消防安全。 |
| 被检查对象随同检查人员（签名） |  | 检查人员（签名） |  |

附件4

东田镇小作坊小加工厂、出租仓库生产经营场所安全隐患排查处置工作汇总表

填表单位： 填表人： 联系电话： 填表时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 属区 域 | 排查房屋数量（栋） | 房屋安全隐患数量 （栋） | 消防安全隐患数量 （栋） | 生产经营主体办理证照数量（家） | 生产经营主体处置情况（家） |
| 重大隐患数量 | 一般隐患数量 | 暂无隐患数量 | 重大隐患数量 | 一般隐患数量 | 暂无隐患数量 | 有 照 数 量 | 无 照 数 量 | 无 证 数 量 | 无环保手续数量 | 责令停止经营活动数量 | 办 照 数 量 | 责令变更或者注销数量 | 办理许可审批数量 | 办理环保手续数量 | 立案处罚数量 | 停水停电停气数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |