附件1

| 官桥镇“三合一”场所综合整治消防安全排查周报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上报村（居）： (盖章) 上报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 场所 （单位）名称 | 场所 （单位）地址 | 负责人（联系电话） | 建筑结构 | 建筑层数 | 建筑面积 | 住宿人数 | 存在的隐患 | 整治 情况 | 执法 情况 | 场所性质 |
| 1 | ***茶行 | ***街道或**镇**村**路**号等（地址必须详细） | 张三1350******* | 框架 | 3 | 300 | 3 | 店面阁楼住人等具体问题（不能简单写存在三合一现象） | 当场责令搬离等整治情况 | 与派出所或者其他执法机构联合执法等执法手段 | 经营（不要填店面、厂房等） |
| 驻村领导（签名）： 驻村队长（签名）： 村主干（签名）： 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、此表为每周四15:00前上报，必需签字、盖章； 2、“场所性质”一栏填写生产性质或经营性质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 官桥镇“三合一”场所消防安全专项整治排查周报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报村（居）： （盖章） 截止时间： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇（办） | 类别 | 累计总数 | 本周新增数 | 累计新增数 | 累计新增已整改数 | 本周回潮数 | 累计回潮数 | 累计回潮已整改数 | 本周查封数 | 本周下发限改数 | 总计整改合格数 | 现存数 | 备注 |
|  | 一类 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |
|  | 二类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻村领导（签名）： 驻村队长（签名）： 村主干（签名）： 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、表格中“类别”类，统一填“一类”、“二类”；2、“一类”指住宿与经营合用场所（店面类）；“二类”指住宿与生产、储存合用场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 官桥镇“三合一”场所消防安全专项整治排查周报花名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报村（居）： |  |  | （盖章） |  | 截止时间： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 场所(单位)名称 | 场所（单位）地址 | 法人代表 | 联系电话 | 住宿情况 | 建筑情况 | 所属镇办 | 下片干部 | 下片领导 | 下片民警 | 类别 | 限改时间 | 复查时间 | 备注 |
| 本周完成整改“三合一”场所 | 1 | 如有新增场所不能出现空格！ |  |  |  |  |  |  | 张三 | 李四 | 王五 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周新增“三合一”场所 | 1 | 如有新增场所不能出现空格！ |  |  |  |  |  |  | 张三 | 李四 | 王五 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周回潮“三合一”场所 | 1 | 如有新增场所不能出现空格！ |  |  |  |  |  |  | 张三 | 李四 | 王五 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周查封“三合一”场所 | 1 | 如有新增场所不能出现空格！ |  |  |  |  |  |  | 张三 | 李四 | 王五 |  |  |  |  |
| 驻村领导（签名）： 驻村队长（签名）： 村主干（签名）： 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、表格中最后一栏“类别”统一填“一类”、“二类”； 2、“一类”指：住宿与经营合用场所（店面）； “二类”指：住宿与生产、储存合用场所；3、填报的每一家“三合一”场所均得注明下发限改时间及完成复查时间。

附件4

“三合一”场所消防安全排查治理导则要点

一、“三合一”场所不应设置在下列建筑内：

（一）有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；

（二）建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

（三）厂房和仓库；

（四）建筑面积大于2500m2的商场市场等公共建筑；

（五）地下建筑。

二、两个“三合一”场所之间或者“三合一”场所与其他场所之间应采用不开门窗洞口的防火墙和1.5h楼板进行防火分隔。

三、“三合一”场所内住宿和非住宿部分应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.5h的楼板，当墙上确需开门时，应为常闭乙级防火门。

四、住宿内部隔墙应采用不燃烧体，并应砌筑至楼板底部。严禁使用“三合板”、可燃彩钢板作为隔墙。

五、人员住宿宜设置在首层，并直通出口。住宿与非住宿部分应设置独立的疏散设施；当确有困难时，应设置独立的辅助疏散设施。“三合一”场所使用的疏散楼梯宜通至屋顶平台。

六、“三合一”场所的外窗或阳台不应设置金属栅栏，当必须设置时，应能从内部易于开启。

七、“三合一”场所中应配置灭火器、消防应急照明、独立式感烟探测器，并应配备轻便消防水龙。并按照规定积极应用电气火灾监控、自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统、简易喷淋等技防物防设施。

八、“三合一”场所除厨房外，不应使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类可燃液体。燃具不应设置在卧室内，并设置自然排风窗。

九、“三合一”场所应严格规范电气线路，不应乱拉乱接临时电气线路。电气线路敷设应避开可燃材料；当无法避开时，应采取穿金属管、阻燃塑料管等防火保护措施；吊顶为可燃材料或吊顶内有可燃物时，吊顶内的电气线路均应穿金属管、阻燃塑料管。

十、“三合一”场所电器设备使用不应超负荷使用，不应用铜丝、铁丝等代替保险丝，电热器具使用后应切断电源，对产生高温或使用明火的设备，应限制周围可燃物，使用期间设专人监护。

十一、严禁违规停放电动自行车、为电动自行车或蓄电池充电。电动自行车应当独立设置集中停放、充电区域。电动自行车充电插座或装置应选用合格产品，并具备充电结束自动断电功能。

十二、“三合一”场所的业主（或主要负责人）是消防安全责任人，应履行下列消防安全职责：

（一）建立健全防火责任制和消防安全制度；

（二）配齐并维护保养消防设施、器材；

（三）组织开展防火检查，整改火灾隐患；

（四）每年对从业人员进行消防安全教育培训；

（五）制定灭火和疏散预案，每半年至少组织一次消防演练；

（六）及时报火警，组织引导人员疏散，组织扑救初期火灾。

十三、“三合一”场所内的从业人员应熟悉岗位消防职责和要求，做到“一懂三会”（一懂：懂本场所火灾危害性；三会：会报火警、会使用灭火器、会组织疏散逃生）。