附件2：

小加工作坊、改用仓库

消防安全突出风险整治要求

根据我市生产性火灾事故特点，重点整治以下九类突出风险问题：

一、“三合一”隐患

住宿场所设置在厂房和仓库内的，必须责令立即搬离。

二、违规存放易燃易爆危险品

1.违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须立即搬离。

2. 生产中使用酒精、油漆等危险物品时，应严格控制使用量（按一天的使用量计算），违规存放的必须责令搬离并存放于专门仓库。

三、疏散通道问题

1.每层建筑面积大于250㎡，且同一时间的生产人数超过20人的小加工作坊，占地面积大于300㎡的仓库，疏散通道、安全出口数量不应少于2个，对数量不足的应根据建筑条件建议增设楼梯。

2. 疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

3.在门窗上设置广告牌、防盗网等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除或开设逃生窗。

四、违章彩钢板搭盖

1. 对存在违章搭盖彩钢板建筑的，应责令停止使用并拆除。

2.建筑内采用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等夹芯可燃易燃彩钢板作装修、隔墙分隔的，必须拆除更换。

五、电气火灾隐患

1. 电气线路私拉乱接，敷设方式不符合要求的，应穿金属管、或非燃硬塑料、密封槽盒等保护。

2.鞋服等丙类仓库不准使用超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。

3.电气线路老化、无保护装置的，应及时更换，并安装短路、过负荷、漏电等保护装置，鼓励安装智能型电气火灾监控系统。

4. 严禁超负荷用电，不应擅自拉接临时电线，大功率电器应与可燃物品保持0.5m安全距离，不应被可燃物覆盖

5. 严禁进楼入户、“人车同屋”，电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理。

六、消防设施器材未按要求配置并完好有效

1.应根据场所规模对照规范要求配置灭火器、消火栓、火灾自动报警和自动喷水灭火系统等消防设施，配置不足或损坏、缺失的应督促配置到位。

2. 设置有自动消防设施的，应委托有资质的第三方消防技术服务机构进行维护保养、检测。

七、货物堆垛管理不规范，防火分隔不到位

1. 每个物品堆垛面积大于100㎡，堆垛间距小于1m，主通道小于2m的，应督促规范堆放。

2. 在照明灯具下方不允许码放货物，其垂线下方与库存货品间距不得小于0.5 m，电器设备周围间距保留1.5 m。

3.仓库应按国家技术标准划分防火分区，储存鞋服、塑胶等丙类危险物品的，防火分区面积不得大于1500㎡，防火分区之间水平分隔必须采用防火墙分隔。

八、日常管理机制不健全

1.未安排人员开展防火检查巡查，整改消除火灾隐患不及时的，应督促其明确管理机制，确保消防安全。

2.从业人员不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须督促单位组织员工进行消防安全培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。

3.对承包、租赁或委托经营管理的厂房、仓库，当事人未在订立的合同中依照有关规定明确各方消防安全责任的，应督促其明确。

九、其他个性化突出风险问题

各地针对辖区生产性火灾事故规律特点，研究、确定行业性或区域性的火灾风险问题或防范重点。