附件1

南安市小作坊小加工厂和出租仓库

消防安全导则

一、每层的安全出口不应少于2个。

二、二层及以上每层应至少设2部疏散楼梯，楼梯形式应为封闭楼梯间或室外楼梯。

三、二层及二层以上的外窗或阳台不应设置封闭栅栏或广告牌（如有设置，应在栅栏设置从内部易于开启的逃生窗）。

四、建筑内应设置室内消火栓系统（有条件的，应设置局部喷淋灭火系统，条件确实困难的可设置消防软管卷盘[轻便消防水龙]）

五、建筑内应配备灭火器、消防应急照明。

六、建筑内应设置易于操作的火灾警报装置或警铃，一旦确认火灾，各层均能收到报警声音。

七、不得私拉乱接电线；电气线路应采用铜芯导线；电气线路明敷时应穿金属管或阻燃塑料套管。

八、建筑内物品陈列堆放要规范有序，不得占用、堵塞疏散通道、安全出口及楼梯间，且与电器设备保持安全距离。

九、仓库宜设于顶层；仓库与生产车间之间应采用实体墙分隔，当墙上确需开门时，应为常闭防火门。

十、小生产加工场所负责人要定期组织对员工进行消防安全培训，使员工能够做好会报火警，会逃生自救，会使用灭火器材。

十一、每日应开展不少于1次的防火巡查；每月应开展不少于1次全场所的消防安全检查。

十二、建筑内严禁设置人员住宿；确有需要设置的，应符合下列规定：

（一）住宿部分与生产、储存部分应用实体墙完全分隔。

（二）住宿部分和生产、储存部分应分别设置独立的疏散楼梯。

（三）住宿人数不超过20人。