# 附件4

# 南安市分布式电源承载力提升措施报告

一、分布式电源接入电网承载力情况

1.区域整体情况

截至2026年6月12日，南安市已接入分布式电源126.28万千瓦，其中分布式光伏122.19万千瓦、小水电4.09万千瓦，在途及轮候分布式电源9.50万千瓦，可开放并网容量区间26.06-47.13万千瓦，可开放容量评估等级为绿色。

表1 南安市承载力与可开放容量情况表   单位：MW

| 县、区 | 承载力下限 | 承载力上限 | 已接容量 | 可开放并网容量下限 | 可开放并网容量上限 | 在途及轮候容量 | 可开放容量评估等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南安市 | 1523.41 | 1734.05 | 1262.80 | 260.61 | 471.25 | 94.98 | 绿色 |

备注：本次测算以南安市截至2026年6月12日分布式光伏、电源、电网、负荷等数据为边界。按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）规定，承载力上限为计划增配灵活调节资源场景下的承载力，下限为未增配灵活调节资源场景下的承载力，可开放并网容量=承载力-已接容量。

2.设备情况

截至2026年6月12日，南安市220千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

110千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

35千伏主变可开放容量评估等级为红色有2台（35千伏翔云#1、#2主变），黄色有0台，可开放容量不足的主要原因：35千伏翔云#1、#2主变并列运行，目前35千伏翔云变全站2026年工作日午间最大反向负载已达53.8%，已超过导则最大反向负载率50%的要求，因此受限。

10千伏配变可开放容量评估等级为红色有223台，黄色有37台，总计260台。其中，127台配变是受上级35千伏翔云#1、#2主变约束导致受限；133台配变因本级设备自身承载能力不足导致受限。

表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表

| 县（市、区）名称 | 220千伏主变可开放容量评估等级 |  | 110千伏主变可开放容量评估等级 |  | 35千伏主变可开放容量评估等级 |  | 10千伏配变可开放容量评估等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 |
| 南安市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 223 | 37 |

二、分布式电源接入电网承载力提升措施

- 220、110千伏层面来看南安市无自身承载力不足受限设备。

- 35千伏层面南安市本季度仅南安翔云#1、#2主变受限，已下达泉州南安翔云二35千伏输变电工程，预计在2027年工程投产后解决。

- 10千伏公用配变层面，南安共有260台配变受限。其中，127台配变是受上级35千伏翔云#1、#2主变约束导致受限，预计将在2027年底泉州南安翔云二35千伏输变电工程投运后解决受限问题。133台配变为本级受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过公司电源包或业扩包解决，优先解决排队（含在途）受限配变。