# 附件4

# 2026年第三季度南安市分布式电源承载力

# 提升措施报告

一、分布式电源接入电网承载力情况

1.区域整体情况

截至2026年三季度，南安市已接入分布式电源132.4万千瓦，在途及轮候分布式电源12.21万千瓦，可开放并网容量区间25.12-43.73万千瓦，可开放备案容量区间12.91-31.52万千瓦，全市可开放容量评估等级为绿色。

表1 南安市承载力与可开放容量情况表

| 县（市、区） | 区县承载力 |  | 已接容量 （MW） | 在途及轮候容量 （MW） | 可开放并网容量（MW） |  | 可开放备案容量（MW） |  | 可开放容量评估等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下限 | 上限 |  |  | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |  |
| 南安市 | 1575.2 | 1761.3 | 1324.0 | 122.1 | 251.2 | 437.3 | 129.1 | 315.2 | 绿色 |

2.设备情况

截至2026年第三季度，南安市220千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

110千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

35千伏主变可开放容量评估等级为红色有2台，为35千伏翔云#1、#2主变，评估等级为黄色有0台。35千伏翔云#1、#2主变为并列运行，目前35千伏翔云变全站2026年工作日午间最大反向负载已达70.3%，已超过导则最大反向负载率50%的要求，因此受限。

10千伏配变可开放容量评估等级为红色有187台，黄色有78台，可开放容量不足的主要原因：一是受上级35千伏翔云#1、#2主变约束，其下辖129台配变受限；二是136台配变为设备自身承载能力不足导致受限。

表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表

| 县（市、区） | 220千伏主变可开放容量评估情况 | 110千伏主变可开放容量评估情况 | 35千伏主变可开放容量评估情况 | 10千伏台区可开放容量评估情况 | 10千伏台区可开放容量评估情况（只考虑本级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南安市 | 绿色：17 | 绿色：79 | 绿色：18 | 绿色：8045 | 绿色：8174 |
|  | 黄色：0 | 黄色：0 | 黄色：0 | 黄色：78 | 黄色：78 |
|  | 红色：0 | 红色：0 | 红色：2 | 红色：187 | 红色：58 |

二、分布式电源接入电网承载力提升措施

- 电网侧提升措施

- 220、110千伏层面来看南安市无自身承载力不足受限设备。

- 35千伏层面南安市本季度仅翔云#1、#2主变受限，已下达泉州南安翔云二35千伏输变电工程，预计在2027年工程投产后解决。

- 10千伏公用配变层面，南安共有187台配变受限。其中，129台配变是受上级35千伏翔云#1、#2主变约束导致受限，预计将在2027年泉州南安翔云二35千伏输变电工程投运后解决受限问题。136台配变为本级受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过电源包或业扩包解决，优先解决排队（含在途）受限配变。