附件4

2026年第三季度南安市分布式电源承载力
提升措施报告

一、分布式电源接入电网承载力情况
1.区域整体情况
截至2026年三季度，南安市已接入分布式电源132.4万千瓦，在途及轮候分布式电源12.21万千瓦，可开放并网容量区间25.12-43.73万千瓦，可开放备案容量区间12.91-31.52万千瓦，全市可开放容量评估等级为绿色。
表1 南安市承载力与可开放容量情况表
	县（市、区）
	区县承载力
	已接容量
（MW）
	在途及轮候容量
（MW）
	可开放并网容量（MW）
	可开放备案容量（MW）
	可开放容量评估等级

	
	下限
	上限
	
	
	下限
	上限
	下限
	上限
	

	南安市
	1575.2
	1761.3
	1324.0 
	122.1 
	251.2 
	437.3 
	129.1 
	315.2 
	绿色


2.设备情况
截至2026年第三季度，南安市220千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。
110千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。
35千伏主变可开放容量评估等级为红色有2台，为35千伏翔云#1、#2主变，评估等级为黄色有0台。35千伏翔云#1、#2主变为并列运行，目前35千伏翔云变全站2026年工作日午间最大反向负载已达70.3%，已超过导则最大反向负载率50%的要求，因此受限。
10千伏配变可开放容量评估等级为红色有187台，黄色有78台，可开放容量不足的主要原因：一是受上级35千伏翔云#1、#2主变约束，其下辖129台配变受限；二是136台配变为设备自身承载能力不足导致受限。
表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表
	县（市、区）
	220千伏主变可开放容量评估情况
	110千伏主变可开放容量评估情况
	35千伏主变可开放容量评估情况
	10千伏台区可开放容量评估情况
	10千伏台区可开放容量评估情况（只考虑本级）

	南安市
	绿色：17
	绿色：79
	绿色：18
	绿色：8045
	绿色：8174

	
	黄色：0
	黄色：0
	黄色：0
	黄色：78
	黄色：78

	
	红色：0
	红色：0
	红色：2
	红色：187
	红色：58


二、分布式电源接入电网承载力提升措施
电网侧提升措施
220、110千伏层面来看南安市无自身承载力不足受限设备。
35千伏层面南安市本季度仅翔云#1、#2主变受限，已下达泉州南安翔云二35千伏输变电工程，预计在2027年工程投产后解决。
[bookmark: _GoBack]10千伏公用配变层面，南安共有187台配变受限。其中，129台配变是受上级35千伏翔云#1、#2主变约束导致受限，预计将在2027年泉州南安翔云二35千伏输变电工程投运后解决受限问题。136台配变为本级受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过电源包或业扩包解决，优先解决排队（含在途）受限配变。
