
南水〔2026〕6号
南安市水利局关于2025年部分在建水利工程实体质量“飞检”情况的通报

各有关乡镇（街道）人民政府（办事处）、参建单位：

2025年，南安市水利局组织对23个水利工程建设项目（标段）进行了工程实体质量抽样检测及原材料取样检测，逐个项目出具了质量检测报告，并指出了存在问题（详见附件）。

各有关乡镇（街道）人民政府（办事处）、参建单位按照《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）等有关规程规范和设计文件要求，进一步加强质量管理工作，督促各参建单位履职尽责，确保工程建设质量安全。

附件：1.2025年部分在建水利工程实体质量“飞检”情况

2.2025年部分在建水利工程实体质量“飞检”检测

报告
南安市水利局      
2026年1月12日    

（此件主动公开）
附件1

2025年部分在建水利工程实体质量

“飞检”情况

一、南安市淘溪金淘村至晨光村段河道整治工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组。质量抽检结果详见南安市淘溪金淘村至晨光村段河道整治工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025009），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

二、南安市城乡供水一体化项目（中部片区）一霞美镇供水工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组，量测法检测混凝土厚度1组。质量抽检结果详见南安市城乡供水一体化项目（中部片区）一霞美镇供水工程抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025007），主要结果：检测项目满足设计及规范要求。

三、南安市城乡供水一体化项目一南安市英仑公路给水干管建设工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组，量测法检测混凝土厚度1组。质量抽检结果详见南安市城乡供水一体化项目一南安市英仑公路给水干管建设工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025008），主要结果：检测项目满足设计及规范要求。

四、晋江防洪提升工程南安段一期

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度13组，回弹法检测混凝土抗压强度12组，低应变法检测桩基完整性检测3根钻孔灌注桩，涤纶短纤针刺土工布原材检测1组，混凝土实心砖原材检测1组、钢筋原材检测4组，压实度检测（环刀法）1组。质量抽检结果详见晋江防洪提升工程南安段一期质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025006、（检）字FJHXDC2025020、FJHX-TG2025011、FJHXTZ2025012、FJHXGW20250165、（检）字、FJHXZH2025006、FJHXGW20250091、（检）字FJHXZH2025011，（检）字FJHXZH2025017、FJHXHR20251415），其中构件部位为坝头桥3号桥台台身，混凝土回弹强度推定值17.2MPa，不符合设计强度等级（C30）要求（取芯修正合格）；构件部位为陈厝桥空心板梁第三跨边梁，混凝土回弹强度推定值43.2MPa，不符合设计强度等级（C50）要求（取芯修正合格）；涤纶短纤针刺土工布单位面积质量不合格（原材双倍复检合格）；其他32组检测项目结果均满足设计及规范要求。

五、泉州芯谷石井临港高新区B片区生态保护修复工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组。质量抽检结果详见泉州芯谷石井临港高新区B片区生态保护修复工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025005），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

六、南安市溪美街道兰溪山洪沟治理项目

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度2组。质量抽检结果详见：南安市溪美街道兰溪山洪沟治理项目质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025013、（检）字FJHXXY2025017），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。
七、南安市城乡供水一体化项目中心城区美林水厂扩建工程

检测项目有：回弹法检测混凝土抗压强度1组。质量抽检结果详见南安市城乡供水一体化项目中心城区美林水厂扩建工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXHT2025005），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

八、南安市洪濑镇谯琉重点区域排涝治理项目

检测项目有：钢筋原材检测2组、低应变法检测桩基完整性1组。质量抽检结果详见南安市洪濑镇谯琉重点区域排涝治理项目质量抽检检测报告（编号：FJHXGW20250166、（检）字FJHXDC202529），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

九、泉州芯谷石井临港高新区B片区海堤加固提标工程
检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度2组，机织复合布原材检测1组，砂原材检测1组、钢筋原材检测3组，仪器扫描法检测钢筋保护层厚度3组。质量抽检结果详见泉州芯谷石井临港高新区B片区海堤加固提标工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025014、FJHX-TG2025012、FJHXS20250061、（检）字FJHXZH2025015、FJHXGW20250439、FJHXGW20250440），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

十、南安市东溪仔仑苍镇联盟村段河道整治工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组，质量抽检结果详见：南安市东溪仔仑苍镇联盟村段河道整治工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025018），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

十一、南安市城乡供水一体化项目（第六批）—洪濑镇供水工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组、管材管件检测4组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目（第六批）－洪濑镇供水工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025019、FJHXGC2025025、FJHXGC2025026、FJHXGC2025027、FJHXGC2025028）。检测结果：构件部位为坝田村配水直管路面砼，不符合设计强度等级（C30）要求；其他4组检测项目结果均满足设计及规范要求。

十二、南安市城乡供水一体化项目

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度3组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025020、（检）字FJHXXY2025022、（检）字FJHXXY2025023），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

十三、南安市城乡供水一体化项目（中部片区）—省新镇供水工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目（中部片区）—省新镇供水工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025021），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

十四、南安市城乡供水一体化项目（第六批）—英都镇供水工程（不含加压泵站）

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目（第六批）—英都镇供水工程（不含加压泵站）质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025024），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

十五、南安市城乡供水一体化项目—码头镇入户管建设工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目—码头镇入户管建设工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025025），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

十六、南安市城乡供水一体化项目（第六批）—码头镇供水工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目（第六批）—码头镇供水工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025026），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

十七、南安市城乡供水一体化项目（中部片区）—仑苍第二自来水厂建设工程

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组，回弹法检测混凝土抗压强度3组、钢筋原材检测3组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目（中部片区）—仑苍第二自来水厂建设工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXZH2025014、FJHXGW20250435、FJHXGW20250436），其中构件部位为北侧毛石混凝土挡墙，不符合设计强度等级（C25）要求，其他结果检测项目均满足设计及规范要求。

十八、南安市九十九溪彭溪河道治理工程

检测项目有：钻芯法检测试件抗压强度1组，回弹法检测混凝土抗压强度1组、压实度检测（环刀法）1组，质量抽检结果详见：南安市九十九溪彭溪河道治理工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXZH2025016、FJHXHR20251412），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

十九、南安市2025年眉山乡眉山项目区小流域综合整治提质增效项目安全生态水系项目

检测项目有：钻芯法检测混凝土抗压强度1组，质量抽检结果详见：南安市2025年眉山乡眉山项目区小流域综合整治提质增效项目安全生态水系项目质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025028），其中构件部位为挡墙压顶，不符合设计强度等级（C20）要求。

二十、南安市城乡供水一体化项目（中部片区）—仑苍第二自来水厂出厂干管工程

检测项目有：钻芯法检测试件抗压强度1组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目（中部片区）—仑苍第二自来水厂出厂干管工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025029），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

二十一、南安市城乡供水一体化项目美林水厂出厂干管工程（柳美北路）

检测项目有：钻芯法检测试件抗压强度1组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目美林水厂出厂干管工程（柳美北路）质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025030），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

二十二、南安市城乡供水一体化项目美林原水管工程

检测项目有：钻芯法检测试件抗压强度1组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目美林原水管工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025031），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

二十三、南安市城乡供水一体化项目（高远片区）向阳乡供水工程

检测项目有：钻芯法检测试件抗压强度2组、管材管件原材1组，质量抽检结果详见：南安市城乡供水一体化项目（高远片区）向阳乡供水工程质量抽检检测报告（编号：（检）字FJHXXY2025032、FJHXGC2025038），主要结果：检测项目均满足设计及规范要求。

附件2

2025年部分在建水利工程实体质量“飞检”

检测报告

	序号
	项  目  名  称
	检测报告编号

	1
	南安市淘溪金淘村至晨光村段河道整治工程
	（检）字FJHXXY2025009

	2
	南安市城乡供水一体化项目（中部片区）一霞美镇

供水工程
	（检）字FJHXXY2025007

	3
	南安市城乡供水一体化项目一南安市英仑公路给水干管建设工程
	（检）字FJHXXY2025008

	4
	晋江防洪提升工程南安段一期
	（检）字FJHXXY2025006

（检）字FJHXDC2025020

FJHX-TG2025011

FJHXTZ2025012

FJHXGW20250165

（检）字FJHXZH2025006

FJHXGW20250091

（检）字FJHXZH2025011

（检）字FJHXZH2025017

FJHXHR20251415

	5
	泉州芯谷石井临港高新区B片区生态保护修复工程
	（检）字FJHXXY2025005

	6
	南安市溪美街道兰溪山洪沟治理项目
	（检）字FJHXXY2025013

（检）字FJHXXY2025017

	7
	南安市城乡供水一体化项目中心城区美林水厂扩建工程
	（检）字FJHXHT2025005

	8
	南安市洪濑镇谯琉重点区域排涝治理项目
	FJHXGW20250166

（检）字FJHXDC202529

	9
	泉州芯谷石井临港高新区B片区海堤加固提标工程
	（检）字FJHXXY2025014

FJHX-TG2025012

FJHXS20250061

（检）字FJHXZH2025015

FJHXGW20250439

FJHXGW20250440

	序号
	项  目  名  称
	检测报告编号

	10
	南安市东溪仔仑苍镇联盟村段河道整治工程
	（检）字FJHXXY2025018

	11
	南安市城乡供水一体化项目（第六批）——洪濑镇

供水工程
	（检）字FJHXXY2025019

FJHXGC2025025

FJHXGC2025026

FJHXGC2025027

FJHXGC2025028

	12
	南安市城乡供水一体化项目
	（检）字FJHXXY2025020

（检）字FJHXXY2025022

（检）字FJHXXY2025023

	13
	南安市城乡供水一体化项目（中部片区）——省新镇供水工程
	（检）字FJHXXY2025021

	14
	南安市城乡供水一体化项目（第六批）——英都镇

供水工程（不含加压泵站）
	（检）字FJHXXY2025024

	15
	南安市城乡供水一体化项目—码头镇入户管建设工程
	（检）字FJHXXY2025025

	16
	南安市城乡供水一体化项目（第六批）——码头镇

供水工程
	（检）字FJHXXY2025026

	17
	南安市城乡供水一体化项目（中部片区）——仑苍

第二自来水厂建设工程
	（检）字FJHXZH2025014

FJHXGW20250435

FJHXGW20250436

	18
	南安市九十九溪彭溪河道治理工程
	（检）字FJHXZH2025016

FJHXHR20251412

	19
	南安市2025年眉山乡眉山项目区小流域综合整治

提质增效项目安全生态水系项目
	（检）字FJHXXY2025028

	20
	南安市城乡供水一体化项目（中部片区）——仑苍

第二自来水厂出厂干管工程
	（检）字FJHXXY2025029

	21
	南安市城乡供水一体化项目美林水厂出厂干管工程（柳美北路）
	（检）字FJHXXY2025030

	22
	南安市城乡供水一体化项目美林原水管工程
	（检）字FJHXXY2025031

	23
	南安市城乡供水一体化项目（高远片区）向阳乡供水工程
	（检）字FJHXXY2025032

FJHXGC2025038


  南安市水利局办公室                     2026年1月12日印发  











